# Администрация

# муниципального образования

# «Великовисочный сельсовет»

# Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2018 № 74-п

с. Великовисочное Ненецкий АО

Об утверждении перечня эксплуатационной документации,

связанной с эксплуатацией систем отопления многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, Администрация МО «Великовисочный сельсовет» НАО, постановляет:

- Утвердить перечень эксплуатационной документации, связанной с эксплуатацией систем отопления многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

# Глава МО «Великовисочный сельсовет» НАО                              Т.Н. Жданова

Приложение

к Постановлению Администрации

МО «Великовисочный сельсовет» НАО

от 20.08.2018  № 74-п

Перечень эксплуатационной документации,

связанной с эксплуатацией систем отопления многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа

- Схемы систем отопления;

- Инструкции по технической эксплуатации систем отопления (приложение 1);

- Оперативный журнал систем отопления (приложение 2);

- Журнал учета тепловой энергии и теплоносителя (приложение 3).

# Приложение 1 к

Перечню эксплуатационной документации,

связанной с эксплуатацией систем отопления

многоквартирных домов, расположенных на территории

муниципального образования «Великовисочный сельсовет»

Ненецкого автономного округа

ИНСТРУКЦИЯ

по технической эксплуатации систем отопления многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Великовисочный сельсовет» НАО

1.  Технические требования к системам отопления.

Отопительные приборы должны иметь устройства для регулирования теплоотдачи. В жилых и общественных зданиях отопительные приборы, как правило, оборудуются автоматическими терморегуляторами.

К отопительным приборам должен быть обеспечен свободный доступ. Устанавливаемые декоративные экраны (решетки) не должны снижать теплоотдачу приборов, препятствовать доступу к устройствам регулирования и очистке приборов.

Арматура должна устанавливаться в местах, доступных для обслуживания и ремонта. Трубопроводы систем отопления изготавливаются из материалов, разрешенных к применению в строительстве

Трубопроводы, проложенные в подвалах и других неотапливаемых помещениях, оборудуются тепловой изоляцией.

Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее 0,002. Конструкция системы должна обеспечивать ее полное опорожнение и заполнение.

Удаление воздуха из систем отопления при теплоносителе-воде следует предусматривать в верхних точках.

2. Эксплуатация систем отопления.

При эксплуатации системы отопления должно быть обеспечено:

- равномерный прогрев всех нагревательных приборов;

- залив верхних точек системы;

- давление в системе отопления не должно превышать допустимое для отопительных приборов;

- коэффициент смешения на элеваторном узле водяной системы не менее расчетного;

Максимальная температура поверхности отопительных приборов должна соответствовать назначению отапливаемого помещения и установленным санитарным нормам и правилам.

В процессе эксплуатации систем отопления следует:

- осматривать элементы систем, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов на чердаках, в подвалах и каналах), не реже 1 раза в месяц;

- осматривать наиболее ответственные элементы системы (насосы, запорную арматуру, контрольно-измерительные приборы и автоматические устройства) не реже 1 раза в неделю;

- удалять периодически воздух из системы отопления согласно инструкции по эксплуатации;

- очищать наружную поверхность нагревательных приборов от пыли и грязи не реже 1 раза в неделю;

- вести ежедневный контроль за параметрами теплоносителя (давление, температура, расход), прогревом отопительных приборов и температурой внутри помещений в контрольных точках с записью в оперативном журнале, а также за утеплением отапливаемых помещений (состояние фрамуг, окон, дверей, ворот, ограждающих конструкций и др.);

- проверять исправность запорно-регулирующей арматуры в соответствии с утвержденным графиком ремонта, а снятие задвижек для их внутреннего осмотра и ремонта - не реже 1 раза в 3 года, проверка плотности закрытия и смену сальниковых уплотнений регулировочных кранов на нагревательных приборах - не реже 1 раза в год;

- проверять 2 раза в месяц закрытием до отказа с последующим открытием регулирующие органы задвижек и вентилей;

- производить замену уплотняющих прокладок фланцевых соединений - не реже 1 раза в пять лет.

До включения отопительной системы в эксплуатацию после монтажа, ремонта и реконструкции, перед началом отопительного сезона проводится ее тепловое испытание на равномерность прогрева отопительных приборов. Испытания проводятся при положительной температуре наружного воздуха и температуре теплоносителя не ниже 50 град. С. При отрицательных температурах наружного воздуха необходимо обеспечить прогрев помещений, где установлена отопительная система, другими источниками энергии.

Пуск опорожненных систем при отрицательной температуре наружного воздуха необходимо производить только при положительной температуре поверхностей трубопроводов и отопительных приборов системы, обеспечив ее другими источниками энергии.

Регулировку систем необходимо производить после выполнения всех разработанных мероприятий и устранения выявленных недостатков.

В процессе регулировки подготовленной водяной системы производится коррекция диаметров сопл элеваторов и дроссельных диафрагм, а также настройка автоматических регуляторов на основании измерения температуры воды в подающем и обратном трубопроводах, определяющих фактический режим работы налаживаемой системы или отдельного теплоприемника; в паровых системах - настройка регуляторов давления, установка дроссельных устройств, рассчитанных на гашение избыточного напора.

Результаты испытаний оформляются актом и вносятся в паспорт системы и здания.

Все верхние точки разводящих трубопроводов оборудуются воздуховыпускной арматурой, а нижние - арматурой для спуска воды или отвода конденсата.

Трубопроводы выполняются с уклонами, исключающими образование воздушных мешков и скопление конденсата.

Промывка систем проводится ежегодно после окончания отопительного периода, а также после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы должны быть также подвергнуты дезинфекции).

Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3 - 5 раз, ежегодно после отопительного периода, при этом достигается полное осветление воды. При проведении гидропневматической промывки расход водо-воздушной смеси не должен превышать 3 - 5-кратного расчетного расхода теплоносителя.

Для промывки систем используется водопроводная или техническая вода. В открытых системах теплоснабжения окончательно промывка после дезинфекции производится водой, соответствующей требованиям действующего стандарта на питьевую воду, до достижения показателей сбрасываемой воды до требуемых санитарными нормами на питьевую воду, для конденсатопроводов качество сбрасываемой воды должно соответствовать требованиям в зависимости от схемы использования конденсата.

Подключение систем, не прошедших промывку, а в открытых системах - промывку и дезинфекцию, не допускается.

Для защиты от внутренней коррозии системы должны быть постоянно заполнены деаэрированной, химически очищенной водой или конденсатом.

Испытания на прочность и плотность оборудования систем проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона для выявления дефектов, а также перед началом отопительного периода после окончания ремонта.

9 Испытания на прочность и плотность водяных систем проводятся пробным давлением, но не ниже:

- системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами - 0,6 МПа (6 кгс/см2), системы панельного и конвекторного отопления - давлением 1 МПа (10 кгс/см2);

- для калориферов систем отопления - в зависимости от рабочего давления, устанавливаемого техническими условиями завода-изготовителя.

Испытание на прочность и плотность проводится в следующем порядке:

- система теплопотребления заполняется водой с температурой не выше 45 град. С, полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках;

- давление доводится до рабочего и поддерживается в течение времени, необходимого для тщательного осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования и т. п., но не менее 10 мин.;

- давление доводится до пробного, если в течение 10 мин. не выявляются какие-либо дефекты (для пластмассовых труб время подъема давления до пробного должно быть не менее 30 мин.).

Испытания на прочность и плотность систем проводятся раздельно.

Системы считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения:

- не обнаружены "потения" сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования;

- при испытаниях на прочность и плотность водяных и паровых систем теплопотребления в течение 5 мин. падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2);

- при испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления в течение 15 мин. не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см2);

Результаты проверки оформляются актом проведения испытаний на прочность и плотность.

Если результаты испытаний на прочность и плотность не отвечают указанным условиям, необходимо выявить и устранить утечки, после чего провести повторные испытания системы.

При испытании на прочность и плотность применяются пружинные манометры класса точности не ниже 1,5, с диаметром корпуса не менее 160 мм, шкалой на номинальное давление около 4/3 измеряемого, ценой деления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), прошедшие поверку и опломбированные госповерителем.

Выявленные в процессе эксплуатации неисправности устраняются немедленно или, в зависимости от характера неисправности, в период текущего или капитального ремонта.

Текущий ремонт систем теплопотребления производится не реже 1 раза в год, как правило, в летний период, и заканчивается не позднее чем за 15 дней до начала отопительного сезона.

В зимний период при отрицательных температурах наружного воздуха в случае прекращения циркуляции воды в системах для предотвращения размораживания системы полностью дренируются.

Дренирование производится по письменному распоряжению технического руководителя в соответствии с эксплуатационной инструкцией, составленной применительно к местным условиям.

# Приложение 2 к

Перечню эксплуатационной документации,

связанной с эксплуатацией систем отопления

многоквартирных домов, расположенных на территории

муниципального образования «Великовисочный сельсовет»

Ненецкого автономного округа

ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Название потребителя: _________________________________________

Абонент: ______ Адрес: ________________________________________

Ответственное лицо: ___________________________________________

Телефон: _____________________________________________________

Начат ____________________ 20__ г.

Окончен ____________________ 20__ г.

| Дата и время осмотра / аварии | ФИО проверяющего / обнаружившего аварию | Обнаруженная неисправность | Меры по восстановлению нормального режима | Время устранения | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано печатью

________________ страницы

__________________ 20____ г.

Ответственный сотрудник

_________________________           __________________         _____________________

(должность)                                  (подпись)                      (Фамилия, И.О.)

# Приложение 3 к

Перечню эксплуатационной документации,

связанной с эксплуатацией систем отопления

многоквартирных домов, расположенных на территории

муниципального образования «Великовисочный сельсовет»

Ненецкого автономного округа

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ У ПОТРЕБИТЕЛЯ 
В ВОДЯНЫХ СИСТЕМАХ 
ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

Название потребителя: _________________________________________

Абонент: ______ Адрес: ________________________________________

Ответственное лицо: ___________________________________________

Телефон: _____________________________________________________

Коэффициенты пересчета для приборов: __________________________

Начат ____________________ 20__ г.

Окончен ____________________ 20__ г.

| Дата | Время | Показания приборов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Масса (объем) воды, т (м3) |  |  |  | Величина тепловой энергии, Гкал (ГДж) | Время работы, ч |
|  |  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод | на водоразбор | на подпитку |  |  |

В журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано печатью

________________ страницы

__________________ 20____ г.

Ответственный сотрудник

_________________________           __________________         _____________________

(должность)                                  (подпись)                      (Фамилия, И.О.)